РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция гр. Видин

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин

за месец август 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 16 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 7 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4 бр., а именно:

- с. Ясен –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 44 /100 ml и Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 22/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Дреновец –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 33 /100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Чупрене –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 77 /100 ml и Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 42/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Горни Лом –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 85/100 ml и Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 33/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели включени в Б (периодичен) мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 20 бр.

8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 12 бр.

- с. Градец –  ,,Драката'' – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 68,8±1,4 mg/l;

- с. Градец –  ,,Сондата'' – амониев йон при стойност ˮда не съдържаˮ е установен резултат 1,05±0,1 mg/l и коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Градец –  ,,Сондата'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Градец –  ,,Пашиното'' – амониев йон при стойност ˮда не съдържаˮ е установен резултат 0,56±0,01 mg/l и коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Флорентин –  ,,Край пътя'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Ясен –  ,,До реката-плажа'' – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 92,4±1,8 mg/l и коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Водна –  ,,Трите пишури'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Тошевци –  ,,Стублата'' – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 109,2±2,2 mg/l и коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- гр. Грамада –  ,,Ванко Йотов'' – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 78,7±1,6 mg/l и коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- гр. Грамада –  ,,Езерото'' – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 52,4±1 mg/l;

- гр. Грамада –  ,,Кюнча'' – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 88,2±1,8 mg/l;

- гр. Грамада –  ,,Пурча'' – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 108±2,2 mg/l;

9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода – 16 бр.

от тях:		Ентероколит	            13 бр.

Дизентерия		0 бр.

Салмонелоза		0 бр.

Вирусен хепатит	1 бр.

Колиентерит		2 бр.

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава.

11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

С уважение,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИНСКИ

Директор на РЗИ – Видин