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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция гр. Видин
СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин

за месец май 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.


2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 0 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 10 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4 бр.
· с. Жеглица – остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;
· с. Салаш –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 55 /100 мл. и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;
· с. Ивановци –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 48 /100 мл., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 5/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;
· с. Синаговци –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 10 /100 мл. и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели включени в Б (периодичен) мониторинг – 10 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 0 бр. 
9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода – 18 бр.

от тях:

Ентероколит

18 бр.



Дизентерия

0 бр.



Салмонелоза

0 бр.



Вирусен хепатит
0 бр.



Колиентерит

0 бр.

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава.

11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемична мерки.

С уважение,
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Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИНСКИ

Директор на РЗИ – Видин

гр. Видин 3700, ул.”Цар Симеон Велики” № 76
Директор – 094 923 185, Канцелария – 094 923 176
Web address: http://www.rzi-vidin.net,  E-mail: rzi-vidin@mh.government.bg

