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РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВИДИН

гр. Видин 3700 ул.”Цар Симеон Велики” № 76

Директор – 60 16 95, Факс – 60 16 97
Web address: http://www.rzi-vidin.net, E-mail: rzi-vidin@mh.government.bg

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин
за период 15.08. – 31.08.2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване

· с. Старопатица, община Кула 


2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 13 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 1 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите включени в периодичния мониторинг – 3 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр., а именно:
· с. Струин дол – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 18/100, ентерококи в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 6/100, Е. коли – 8/100 при норма 0/100 и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат: не се доказва;
· с. Върбовчец – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 18/100, ентерококи в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 22/100, Е. коли – 8/100 при норма 0/100 и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат: не се доказва;
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 20 бр.

8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 13 бр.
· с. Гара Орешец – чешма „Гречковец“– нитрати, при стойност до 45 mg/l., е установен резултат 88,0±1,8  mg/l;
· с. Орешец – чешма до църквата – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

· с. Карбинци – чешма центъра – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;
· с. Черно поле – чешма „Умника“ – нитрати, при стойност до 45 mg/l., е установен резултат 61,3±1,2  mg/l;
· с. Черно поле – чешма „Баба Пенка“ – нитрати, при стойност до 45 mg/l., е установен резултат 60,2±1,1  mg/l и коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

· с. Салаш – чешма пътя за Крачимир – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

· с. Дъбравка – чешма „Горна махала“ – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

· гр. Белоградчик – чешма „Батальона – нитрати, при стойност до 45 mg/l., е установен резултат 68,5±1,4  mg/l и амониев йон при норма „да не съдържа“ е установен резултат 0,08±1,4  mg/l.
· с. Градец – чешма „Сарая“ – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

· с. Градец – чешма „Центъра“ – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

· с. Градец – чешма „Сондата“ – амониев йон при норма „да не съдържа“ е установен резултат 0,92±0,06  mg/l.
· с. Градец – чешма „Драката“ – амониев йон при норма „да не съдържа“ е установен резултат 0,13±0,01 mg/l и нитрати, при стойност до 45 mg/l., е установен резултат 50,6±1,0  mg/l.
· с. Градец – чешма „Пашиното“ – амониев йон при норма „да не съдържа“ е установен резултат 0,48±0,01 mg/l. 

· с. Градец – чешма „Манастира“ – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

· 9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода – 13 бр.

от тях:

Ентероколит

12  бр.



Дизентерия

1 бр.



Салмонелоза

0 бр.



Вирусен хепатит
0  бр.



Колиентерит

0 бр.

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава.
11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемична мерки.
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